| МОДЕЛЬ | T кам., 0С | ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| --- | --- | --- |
|  |  | + 25 0C | + 30 0C | + 35 0C |
|  |  | Q, Вт | V, м3 | Q, Вт | V, м3 | Q, Вт | V, м3 |
| STL 015 | - 15 0C | 2111 | 30 | 1865 | 20 | 1622 | 14 |
|  | - 18 0C | 1783 | 18 | 1564 | 12 | 1341 | 8 |
|  | - 20 0C | 1587 | 12 | 1374 | 8 | 1165 | 5 |
| STL 025 | - 15 0C | 2866 | 54 | 2518 | 37 | 2170 | 26 |
|  | - 18 0C | 2396 | 33 | 2083 | 23 | 1772 | 15 |
|  | - 20 0C | 2109 | 23 | 1817 | 15 | 1529 | 9 |
| STL 045 | - 15 0C | 4207 | 100 | 3687 | 73 | 3169 | 51 |
|  | - 18 0C | 3543 | 66 | 3075 | 45 | 2607 | 32 |
|  | - 20 0C | 3149 | 48 | 2711 | 33 | 2272 | 22 |
| STL 075 | - 15 0C | 5366 | 149 | 4702 | 107 | 4341 | 87 |
|  | - 18 0C | 4587 | 99 | 3979 | 72 | 3543 | 54 |
|  | - 20 0C | 4127 | 75 | 3550 | 54 | 3058 | 37 |
| STL 105 | - 15 0C | 6640 | 204 | 5970 | 157 | 5290 | 117 |
|  | - 18 0C | 5650 | 136 | 5060 | 104 | 4470 | 79 |
|  | - 20 0C | 5050 | 103 | 4510 | 80 | 3950 | 58 |
| STL 135 | - 15 0C | 7750 | 250 | 6970 | 195 | 6190 | 149 |
|  | - 18 0C | 6640 | 170 | 5950 | 133 | 5260 | 102 |
|  | - 20 0C | 5960 | 130 | 5320 | 100 | 4700 | 77 |
| STL 175 | - 15 0C | 9250 | 327 | 8380 | 255 | 7910 | 210 |
|  | - 18 0C | 8000 | 220 | 7240 | 177 | 6820 | 149 |
|  | - 20 0C | 7230 | 175 | 6530 | 138 | 6150 | 117 |
| STL 200 | - 15 0C | 10440 | 380 | 9340 | 297 | 8260 | 225 |
|  | - 18 0C | 8960 | 260 | 7990 | 200 | 7030 | 155 |
|  | - 20 0C | 8050 | 204 | 7150 | 157 | 6270 | 119 |

ТАБЛИЦА ПОДБОРА НИЗКОТЕМПЕРЕТУРНЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ СЕРИИ STL